슬러지 처리 및 활용

( Treatment and Reuse of Water Treatment Plant Residuals )

- 한국수자원공사 문용택

과 목 명:	고형폐기물처리공학
학 과:	환경공학과
학 번:	99006241, 97006160
이 름:	최 치 열, 조 현 익
담당교수:	장 정 국 교수님

Ⅰ 서 론

1. 연구의 배경

정수장에서 발생되는 폐기물은 폐기수나 고·액상 슬러지로서 주로 정수처리공정의 침전 및 역세척과정에서 발생되고, 이런 폐기물의 처분은 음용을 목적으로 하는 모든 정수장에서 일상적인 문제로 되고 있다. 정수처리과정에서 발생되는 폐기물은 하수처리에 비하여 매우 적은량이 발생되므로 정수장에서 처리된 부산물 대부분이 근처 하천에 직접 배출되어 왔으나, 정수시설의 대형화와 하천유량의 감소로 하천은 이런 방류처분을 더 이상 감당하기 어렵게 되었고, 또 환경에 대한 규제가 강화되면서 지표수에 슬러지를 직접 배출하거나 토지에 투기한다는 것은 이미 금지되고 있는 실정이다. 정수장 폐기물을 슬러지 pond, 저류조등을 이용하여 정수장 구내의 부지에 저장하거나 기계적 방법 및 자연건조 방법을 이용하여 탈수처리한 슬러지케이크를 폐기물매립장 또는 쓰레기매립장에 처분하고 있으나, 이것도 환경적인 잠재적 위험요소로서 문제가 제기되고 있으며, 이의처분에 대한 경제적 손실 또는 관리문제에도 많은 노력과 인력을 소비하고 있는 실정이다.

정수처리시설에서 발생되는 슬러지 발생량은 함수율 80%의 습윤슬러지 기준으로 현재 연간 66,277톤, 2001년에는 연간 167,000톤에 이를 것으로 추산되고 있으며, 이에 따른 처분비용(수도권 기준 : 31,000원/톤)은 연간 21억원에서 52억원으로 증가될 것으로 예측된다. 또, 슬러지 처리시설의 건설비와 처분 비용은 정수생산 원가를 상승시키는 요인이 되고 있다. 그러나 슬러지관리 분야에서 대부분의 정수장은 극히 제한적인 계획을 세우고 있을 뿐이고, 아직도 처리시설의 설치와 운영기술의 확보단계에 머물고 있다.

최근 몇년 동안 수도권 매립지의 슬러지 반입비용이 대폭 상승하였으며, 매립처분시 슬러지의 높은 함수율에 의한 작업의 불편성 때문에 수도권 매립지에서는 슬러지를 마사토나 연탄재로 혼합 처리하여 반입하도록 요구하고 있어 슬러지의 처분비용은 더욱 높아질 것이다. 또한 '97년 7월에 개정된 폐기물관리법에 의하면 2001년 1월 1일 이후에는 배출업소의 유기성오니를 바로 매립하여서는 안된다고 규정하고 있다. 정수장슬러지가 유기성오니에 포함되지 않더라도 앞으로는 작업의 어려움 때문에 현재처럼 매립지에 바로 매립하기가 어려워질 것이다. 그리고 수도권매립지 주민위원회에서도 정수슬러지 케이크를 중간처리 없이 바로 반입하지 못하도록 요구하고 있다. 이 경우 슬러지의 처분비용은 더욱 높아지게 될 것이다. 이러한 요인으로 인하여 정수장슬러지 케이크의 실용가능한 재활용 방안이 모색되고 있으며, 다양한 활용방안이 필요하게 되었다.

2. 연구의 목적

정수장슬러지는 배출원이 한정되어 있고, 발생 성상도 일정한 편이다. 현재 슬러지 발생량을 고려한 정수처리방법, 슬러지 감량화 및 재활용 방법은 거의 초보적인 수준이다. 따라서 정수슬러지를 매립지에 바로 매립하기 어려워질 경우를 고려하여 실용가능한 재활용방안이 모색되어야 한다.

따라서 본 조사는 국내외의 정수장슬러지의 처리·처분 현황을 조사하여 국내의 실정에 맞는 대안을 모색하고, 국내의 관련제도를 조사하여 향후 정수장슬러지의 재활용에 대한 실용 가능한 분야에 대한 재활용 가능성을 모색하고, 실용 가능한 처분방안을 검토하여 향후 연구방향을 제시하고자 한다.

3. 연구 수행방법

연구 수행방법은 1) 정수장 슬러지의 발생현황 및 관련법규 등 현황을 분석하고, 2) 정수슬러지의 성상분석 및 성상에 따른 재활용 방안을 선정하고, 3) 정수처리공정에서의 슬러지 감량방안을 조사하고, 4) 외국의 정수슬러지 처분방안 조사, 5) 현 슬러지의 매립지 반입단가에 대한 복토재 및 시멘트 원료 등 각 방안에 대한 제조비용 및 유지관리 비용 분석하여 경제성 분석하고 경제성 분석으로 각 재활용방안이 실용가능한 방안이 되는지 분석, 6) 이들 방안의 세부 추진방안을 제시

※ 연구 수행도표

		□국내외 자료조사 □현황 조사 및 분석 □관련법규 조사
		□정수슬러지 성상분석
	□처리·처분공정에서의 감량 및 재활용
	□외국의 정수슬러지 처분방안
	□실용가능한 정수슬러지 처분방안

복토재이용		시멘트원료		수도관포설토		원예용토		매립성토재

	□경제성 평가
	□세부 추진방안
	□방향 제시

Ⅱ. 정수슬러지의 정의 및 성분 현황

1. 정수슬러지의 정의

□ 원수중의 탁도물질과 응집제의 수산화물이 응집 농축된 액상의 물질

□ 응집·침전공정에서 탁도물질을 제거시키기 위해 주로 알루미늄 응집제를 사용하는데,

이 때문에 정수슬러지를 alum 슬러지라고도 한다.

정수계통	슬 러 지 계 통
	중간처리(탈수, 안정화 등)	재활용 및 최종처분

2. 정수슬러지의 특성조사

수처리 프로세서에서 Alum과 같은 무기응집제 또는 합성 유기고분자 응집제는 가수분해를 통하여 부유 및 오염물질을 침전시키고 그결과 여과공정에서 부하량을 감소시킬 수 있다. 이런 응집제와 불순물들의 대부분은 슬러지의 구성요소가 되는 침전물로서 침전지에서 제거된다. 이런 슬러지들은 사용된 응집제의 종류에 따라 Alum슬러지, 중합슬러지로서 언급되며 이런 폐기물들은 정수장에서 발생되는 폐기물의 주요 구성요소이다.

2. 1 슬러지의 화학조성

탈수된 슬러지 케잌의 화학적 성분을 분석하는 목적은 슬러지를 취급하거나, 처분 및 재이용하는 측면에서 찾아볼 수 있다. 슬러지의 화학적 조성은 원수자체의 성분과 응집제 및 탈수제의 성분으로 구성되는 주로 실리카분, 알루미나분, 강열감량 등으로 구분되고 일반적인 조성비율은 다음과 같이 보고되어 왔다.

○ 실리카분(SiO2)    : 35∼50%

○ 알루미나분(Al2O3) : 20∼30%

○ 강열감량          : 15∼30%

여기서 강열감량은 유기물, 탄소, 화학적결합수 등으로 이루어져 있으며 200 - 400℃사이에서 급격한 감량을 나타내고 500℃ 정도에서 90%이상, 600 - 800℃에서 거의 전량이 감량된다. 이 감량변화는 미세점토 및 Al2(OH)3·3H2O의 탈수에 의한 영향을 받고 있다.

본 연구에서 분석된 정수장 슬러지의 화학적 성분조성은 대부분의 정수장에서 실리카분(SiO2)이 35∼50%의 범위로서 가장 많은 구성요소가 되고 있다. 그러나 대청댐 계통인 청주 정수장의 실리카분은 15%수준으로 아주 적다. 알루미나분(Al2O3)은 20∼30% 정도이고, 철분은 산화제2철(Fe2O3)로서 4∼5%이다. 그밖에 미량금속인 K, Mg, Na, Ca, Ti, S, P 등의 산화물이 검출되었다. 이것은 지구의 지표 구성물질과 비교하여 알루미나분과 강열감량이 다소 많은 것을 제외하면 지각의 구성성분과 아주 유사한 구성성분으로 되어 있다.

Ⅲ. 정수슬러지의 처분현황

1. 슬러지 처리 및 처분방법

1) 기계식탈수기 등에 의한 탈수케잌 생산(함수율 80∼70%)

2) 탈수케잌을 폐기물 처리업자가 매립처분(위탁계약)

3) 슬러지 처분비용 구성

- 매립장 사용료 : 10,000 - 30,000원/톤

- 운반비 : 거리별 운송료

- 기 타

2. 매립처분 현황

°광역관리 폐기물매립장 : 수도권, 일산

°기 타

- 지자체 쓰레기매립장 : 연초, 구천, 황지정수장

- 폐기물처리업자 자가매립장 이용 : 청주, 대덕, 화순, 대불, 황지정수장

- 농지살포, 매립성토재 : 석성정수장

- 해양투기 : 자인, 구미, 사천, 반송, 온산정수장

- 자연건조 : 산성정수장

3. 슬러지 처분의 문제점

정수슬러지는 일반폐기물로 분류되어 있으므로 지자체는 그에 대한 처분의 의무가 있으나, 매립장 수명의 한계, 새로운 매립적지의 부족으로 점차 그의 처분이 어려워 지고 있는 실정이며 다음과 같은 처분의 문제점이 있다.

□ 정수장내 적체로 인한 정수처리 장애 및 효율저하, 혐오성 악취발생

□ 하천에 배출 또는 토지에 폐기시 사회적, 환경적 문제발생 및 민원발생 우려

(악취 및 작물피해)

□ 지역이기주의 등으로 자체매립처분장 확보 지극히 곤란

□ 기존 지자체 매립장의 수명한계(2년 이내) 및 이용불편

□ 고함수율로 취급성이 불량하여 기존 매립장도 반입기피

□ 위탁업체의 운반 및 매립처분 결과에 대한 신뢰성 결여로 안정적 처분대책

수립 시급

4. 외국의 정수장슬러지의 처리·처분 현황

4. 1 정수장슬러지 처리

	연 계 처 리	결과 및 문제점
일본	♠고베시, 쿄토시 : 하수도로 방류	♠2,000□/□이하로 방류시 악영향은 없었음.
미국	♠하수처리장으로 유입 ●1차 침전지에 투입시	♠하수만 처리시 SS, BOD의 제거효율은 60%, 20%이었으나 연계처리후 각각 70∼80%, 25∼45%로 제거율 증가 ●1차 침전지로 주입시에는 50□/□로 주입함
서독	♠10/143개의 처리장은 하수로 방류 ●3/143개의 처리장은 슬러지를 하수처리장으로 직접 유입.	♠역세척수를 침전지에 침전시켜서 2.5∼3.0%의 슬러지 농도를 펌핑해서 유입. ♠0.2%의 슬러지 농도로 1□파이프관을 통해서 유입시킨 결과 하수관에서의 퇴적은 발생하지 않았음.
국내	♠하수처리장으로 유입 ●2차 침전지에 정수슬러지 투입	♠슬러지 100□당 생하수내 0.057□의 인이 제거됨. ●첨가량이 증가할수록 침강농축성과 탈수성 개선
국내	●합류관거로 유입시 ■차집관거로 유입시	●평상시의 유량이 설계유량의 1%에 불과하여 유속이 1m/s이하로 침적이 우려됨. ●관거의 구배불량, 중간처짐, 등에 의하여 일반하수의 20∼30%가 침전됨. ●0.2∼0.5%의 정수슬러지 유입시 침적은 더 심화될 것임. ■우천시에는 통수단면이 부족함

4. 2 정수장슬러지 처분

4. 2. 1 일본의 정수장슬러지 처분

동경도의 동촌산정수슬러지의 처분을 보면 1987년말까지는 총발생량의 80%를 내륙매립처분하여 왔다. 그 후 내륙매립 처분장소의 매립이 완료되어 내륙매립지의 확보가 어려워지고, 처분량 및 처분비용의 절감을 위해 유효이용량을 확대해 나가고 있다.

과거 10년간 정수장슬러지의 유효이용비율이 연차적으로 높아가고 있다. 즉 1987년에는 26%의 유효이용비율이 1996년에는 45%로 높아졌다. 1996년 동경도의 정수장슬러지 발생량은 79,020톤이였으며, 이중 45%인 35,591톤이 유효 이용되고 있다. 나머지 55%는 동경만의 최종 처분 매립장에 매립처분하고 있다. '97년 발생량의 유효이용량중 농·원예용 개량제로 유효이용이 97.2%, 테니스코트 및 블록원료로 2.5%, 모래 및 토사채취후 파인 웅덩이 등에 0.3% 그리고 기타 각종 자재의 원료로 이용되고 있다.

1) 수도관 포설토로 재활용

1983년 정수장 탈수케이크를 수도관 포설토로 이용한 사례가 많이 있으며, 1989년에 하나의 도시전체에 포설되었다.

※ 제조과정

- 탈수케이크를 파쇄기에 유입

- 세립으로 파쇄 후 파쇄케이크는 계량호퍼로 유입

- 모래가 계량호퍼에 유입

- 케이크와 모래는 혼합기에 투입되고 동시에 시멘트계 고화제가 일정비율

(탈수 케이크 : 모래 : 고화제 = 100: 5 : 8)로 유입

- 양생장소에서 2주간 양생되어 수화반응이 완료됨

※ 사용실적

제조된 제품은 수도관 포설토 및 가스관포설토로 사용되기도 하고, 토목재료로 이용되기도 한다. 이중 포설토 사용실적은 1985년의 836m3/년에서 1990년의 16,556m3/년이었다.

2) 폐광지역 충진제로 이용

폐기점토와 정수장슬러지를 혼합하여 아연폐광에 충진제로 사용하였다. 충진량으로는 1976년에 3,600m3, 1977년에 50,000m3을 사용한 실적이 있다.

3) 시멘트 원료

일본 구마야 시멘트공장에서는 정수장슬러지를 이용하여 연간 16,000톤을 시멘트 원료로 재활용한 실적이 있다. 제조과정은 석회석, 점토, 철, 규소 등의 원료를 잘 분쇄한 후 1,450oC로 가열하고, 클링커 싸이로에서 1 ∼ 3mm로 분쇄하면 시멘트 제품이 된다.

4. 2. 2 미국의 정수장슬러지 처분

1) 요업재료

미국 North Carolina의 Durham 정수장의 A.T.Rolan에 의해 정수장슬러지를 점토벽돌재료에 혼합 사용한 연구가 발표되었다. 그 결과에서 혼합사용에 대한 가능성이 기술적으로는 해결이 가능하였으나, 슬러지의 운반과 취급비용은 실적용을 하지 못하는 이유가 되었다.

2) 토양개량제

1972년 AWWA의 슬러지 처분 분과 위원회에 의하여 농업전문가와 공동으로 3년간에 걸쳐 수행되었다. 실험결과 건조된 정수장슬러지가 토양의 산소공급과 보습력을 향상시킨다는 것을 발견하였다.

Ⅳ. 정수슬러지 재활용 방안

1) 복토재

정수슬러지 : 석회 : 플라이애쉬를 100 : 10 : 10으로 고화처리하면 복토재로 사용가능한   것으로 판단된다. 특히 매립작업시 장비의 작업성을 확보할 수 있는 0.5□/□의 압축강도를   만족시킬 수 있는 것으로 분석되고 있고 폐기물공정시험방법에 의한 용출시험을 실시하여   유해성이 없다고 판단한 후에 사용하여야 하나 아래의 표와 같이 성상분석 결과 정수슬러   지는 유해물질을 기준치 이하로 함유하고 있어 유해성이 없는 것으로 나타나고 있다. 경제   성 분석결과 복토재의 제조비용은 50톤/일 규모 이상에서 21,295원/톤으로 나타나 수도권

매립지의 반입비용과 비슷한 수준이다.

(표) 슬러지 용출시험 결과

단위 : □/□

항 목	기준치	용출시험결과
		과천시 정수슬러지(1994)
Cd	0.3	0.05이하
CN	1.0	0.16
Pb	3.0	0.2이하
Cr+6	1.5	0.01이하
As	1.5	0.09
Hg	0.005	0.0005이하
Cu	3.0	0.96
유기인	1.0	0.1이하
TCE	0.3	0.05이하
PCE	0.1	0.02이하

자료 1) 한국건설기술연구원(1995) 『폐기물매립지 차수재 개발』

2) 김영관(1993) 『석회안정화 슬러지와 플라이애쉬 혼합재의 매립지 복토재로의 이용          타당성에 대한 연구』학술진흥재단

2) 단열벽돌재료, 경량골재

알루미나와 실리카성분의 비는 청주정수장 슬러지의 경우 30.48/23.15 = 1.32이며, 석성정수장 슬러지의 경우에는 28.36/34.61 = 0.82로서 두 성분의 비율이 큰 차이를 나타내고 있다. 이러한 두 성분의 분율은 슬러지의 소결성 및 내화도를 지배할 것으로 생각된다. 일반적으로 실리카보다 융점이 높은 알루미나 성분의 분율이 증가하면 소결성은 나빠지나 내화도는 높아진다. 따라서 알루미나성분이 많은 것은 내화도를 요구하는 단열벽돌 재료로, 실리카성분이 많은 것은 내화도를 요구하지 않은 경량골재로 사용하는 것이 바람직 하다.

단열벽돌, 경량골재 제조의 원료로 사용하는데 있어서 유리한점은 다음과 같다. 첫째, 알루미나의 함량이 많은 것은 내화도가 높아 단열벽돌 제조의 원료로 사용이 가능하고, 실리카 성분이 많은 것은 소결성이 좋아 경량골재 제조시의 원료인 점토광물의 대체물질로 사용이 가능하다. 둘째, 유기물의 함량이 높다는 것이다. 일반적으로 단열벽돌의 단열성을 높이기 위해서 내부에 많은 기공을 만들어 주어야 하는데 기존에는 이러한 목적을 위하여 배합 과정중에 일정량의 톱밥이나 갈탄등을 첨가하여 소성 과정중에 연소시켜 기공을 갖게 하는 방식을 사용하여 왔다.

따라서 슬러지의 내부에 존재하는 미세한 조류등의 유기물은 이러한 기공형성제로써 톱밥의 역할을 대신할 뿐만 아니라 기공의 크기도 아주 미세하게 형성되므로 제품의 단열성이나 강도등의 특성 및 경량골재의 경량화에 유리할 것으로 판단된다. 셋째, 슬러지의 입자크기가 미세하다는 것이다. 슬러지는 건조과정에서 입자들끼리 응집되어 있기는 하나 간단한 분쇄공정에 의하여 용이하게 입도의 조절이 가능하다.

3) 낙석방지용토, 부산물비료

낙석방지용토 조성물인 정수슬러지의 pH는 평균 7.0으로서 약알칼리성 반응을 보이고 있으며 탄소는 평균 6.3%이고, C/N비는 약 11.0으로서 일반 토양과 비슷하게 나타났으며, 치환성염기(K, Ca,, Mg) 및 CEC(양이온 치환용량)는 개량목표치에 못 미치나 낙석방지용토 제조시에는 충분한 양분을 보유할 수 있었다. 정수슬러지의 광물학적 특성을 파악하기 위하여 pH 2, 4, 7, 10으로 조정하여 시간별 pH 변화를 측정한 결과, pH 2에서만 24시간 이후 pH 4부근으로 변화 했으나, 나머지는 24 시간 이후 pH 7부근으로 변화하였다. 이는 정수슬러지가 용출 Al에 의한 산성화를 야기시키는 것이 아니라 산성화를 억제하는 완충능력을 갖고 있음을 입증한다. pH에 따른 Al 용출량 실험에서는 정수슬러지 및 정수슬러지와 토양을 섞었을 경우 pH 2에서 많은량의 Al이 용출되었으나, 낙석방지용토는 Al 용출이 거의 없었다. 이는 용출 Al이 하수·제지슬러지의 퇴비화 물질과 Al-유기복합체를 형성하므로서 Al 용출 억제로 인한 인산고정 억제 효과가 있으며, 환경적인 위험부담이 없는 것으로 판단된다. 또한 정수슬러지는 자연함수비, 소성지수가 일반 점토광물 보다 높게 나타났다. 이는 정수슬러지를 이용한 인공배양토 시공시에 지속적인 한발에도 식물의 생장을 지속시켜 주며, 강한 응집력과 낙석방지용토의 현장시공시 점착력이 우수할 것이라는 것을 예측할 수 있다.

부산물비료 조성물에 수분흡수력이 높은 정수장슬러지를 톱밥대신 수분조절제로 사용하므로서 톱밥내의 리그닌에 의한 식물독성을 방지하고, 원료비를 절감할 수 있으며, 입단화에 의한 부산물비료의 유실방지, 유효규산 및 무기양분을 증가시키므로서 내병성증대 및 무기양분결핍을 해소해 주고, 완충능력을 갖고있어서 토양의 산도교정에 중요한 역할을 하며, 입단화에 의한 취급성을 향상시킬 수 있다. 또한 정수슬러지는 다른 부산물에 비해 유효 규산함량이 높아 화본과 식물에 긍정적인 반응을 보일 것이다.

4) 농지용 토양개량제

토양개량제로 갖추어야 할 요소로서 토양의 통기성 및 투수성을 개선시켜 주고, 토양의 산성화를 억제해주는 pH 교정효과와 양분보존능력 및 수분흡수력이 있어야 한다. 정수장슬러지는 이러한 특성을 모두 갖고 있어서 기존의 농지용 토양개량제인 벤토나이트(점토광물, 양분보존용), 생석회/소석회(pH 교정용)의 용도를 충족 시켜준다.

5) 시멘트 혼화재료

시멘트는 철광석, 점토, 규석 및 석회석을 1,500℃ 정도의 고온에서 소성하여 제조한다. 원료중 점토의 대체물질로 정수장슬러지의 활용이 가능하며, 실제적으로 일본에서 정수장슬러지를 시멘트 원료로 이용한 사례가 있다.

충청일보(`99.11.04) - 대전/정수장슬러지 시멘트원료 재활용

정수처리장에서 발생하는 슬러지를 시멘트원료로 재활용할 수 있게 방안을 개발, 시멘트 생산에 필수적인 자원확보와 슬러지 처리비용 절감,환경공해 문제를 해결하게 됐다.

한국수자원공사에 따르면 시멘트를 만들기 위해서는 주원료인 석회석외에 9%정도의 이산화규소와 산화알루미늄을 사용해야 하는데 이를 얻기 위해 시멘트 제조업체는 지금까지 점토를 사용했으나 슬러지로 대치 사용할 경우 원료확보가 용이하며 년간 10억원이상의 원가 절감효과를 가져온다.

따라서 현재 전국에서 발생하는 정수장 슬러지 40만톤을 전량 시멘트 원료로 재활용할 방침으로 있으며 공사는 우선 2000년부터 3년간 수도권지역 7개정수장에서 발생하는 슬러지를 11월에 사용할 업체와 슬러지처분계약을 체결하기로 했다.

이 경우 기존의 처분비용에 비해 5억원가량 비용절감효과가 예상되며 전국정수장으로 확대할 경우 년간 20억원 이상의 비용절감 효과가 기대된다.

6) 수도관 포설토

제조된 제품은 수도관 포설토 및 가스관포설토로 사용되기도 하고, 토목재료로 이용되기도 한다. 투입되는 첨가제의 비율은 탈수케잌 : 모래 : 고화제 = 100 : 5 : 8이다.  일본에서의 포설토 사용실적은 1988년의 최대 17,487□, 1987년의 최소 10,150□이었다. 이양은 서울시 정수슬러지 생산량 180톤/일의 대략 60∼90일분에 해당한다. 따라서 수도관 포설토로의 재활용방안이 실용가능한 방안중 하나라고 판단된다.

Ⅴ. 결 론

현재 슬러지의 발생량을 고려한 정수처리방법, 슬러지의 감량화는 거의 초보적인 수준이며, 재활용 방안도 거의 실용화 되지 못하고 있는 실정이다. 따라서 향후 이에 대한 연구가 지속적으로 이루어져야하며 결론은 다음과 같다.

- 실용가능한 재활용 방안은 복토재, 시멘트원료, 수도관 포설토, 원예용토 및 매립성토재     이다. 복토재의 경우 정수슬러지 : 석회 : 플라이애쉬를 100 : 10 : 10으로 고화처리하면     복토재로 사용가능한 것으로 판단된다. 특히 매립작업시 장비의 작업성을 확보할 수 있     는 0.5□/□의 압축강도를 만족시킬 수 있는 것으로 분석되고 있다. 고화슬러지의 용출시     험결과 유해물질은 항목 기준치 이하로 나타나고 있다. 특히 정수슬러지는 알루미늄(알     루미늄은 유해물질의 판정항목이 아님)을 함유하고 있는데, 고화처리하면 알루미늄의 용     출도 거의 나타나지 않는 것으로 보고되고 있다.

시멘트 원료로 활용을 보면 정수슬러지의 성분에 시멘트 원료인 SiO2(규소), 알루미나     (Al2O3), CaO, Fe2O3 중 규소와 알루미나 성분이 80% 이상 포함되어 있어 시멘트원료로     활용이 가능하다. 정수슬러지의 성상이 시멘트 원료인 점토성분과 비슷하여 시멘트의 품     질에 영향이 거의 없는 것으로 보고 되고 있다.

수도관 포설토는 정수슬러지를 고화처리하여 수도관이나 가스관을 묻는데 포설토로      활용할 수 있다. 노후관 개량사업을 통한 수도관포설토의 수요는 비교적 쉽게 확보할 수     있다. 원예용토는 정수슬러지를 건조처리하여 알루미늄 성분을 불용화시켜 제조·사용하     는 것이다. 또한 매립성토재는 정수슬러지를 고화처리하여 간척지나 저지대의 성토재로     활용할 수 있을 것이다.

- 기존 정수슬러지 처분방안으로써의 해양투기나 단순 직매립 등이 런던협약에 의해서        2001년부터 해양투기 전면금지와 폐기물관리법에 의거 슬러지 반입이 전면금지되는 등

슬러지 처분에 어려움을 겪고 있는 이때에 정수장 슬러지를 폐기물에서 자원이란 인식으     로의 전환이 필요하며, 이에 대한 지속적인 활용도를 모색해야 한다. 민간업체의 참여가     능 분야인 농지용 토양개량제, 부산물 비료, 시멘트 원료에 대한 세부검토를 할 필요가      있다. 또한 수요처를 확보할 수 있는 분야에 민간업체의 참여 또는 자체적인 사업화 방     안 및 수급방안을 강구할 필요가 있다.

Ⅵ. 참 고 문 헌

- 서울시정개발연구원, □정수슬러지의 처리·처분 연구□, 1997.

- 한국수자원공사, □정수장슬러지 탈수시설 운영관리 방안□, 1993.

- 한국수자원공사, "정수장슬러지 감량화 기초 연구", 1995.

- 한국수자원공사, "정수장슬러지 처분 및 활용 방안 연구", 1993.

- 한국수자원공사, "정수장슬러지 재활용 추진방안 연구", 1996.

- 한국수자원공사, "정수장슬러지 재활용 추진방안 연구", 1997.

- 石橋 良信, "上水汚泥 凍結融解 處理□ □□□ 硏究 (Ⅲ)" ( -土質工學的性狀),

水道協會雜誌 第 553號, PP.31∼38, 1977.10.9.

- 小林三樹, "淨水汚泥□ 處理, 處分", 空氣調和, 衛生工學 第 55卷 10號 PP.37∼ 41, 1981.

- 水道協會雜誌, "上水汚泥 流動特性□ □□□ 硏究 (Ⅱ)", 第 584號, PP.30∼41. 1983.

- 愛野彰, 淨水汚泥□有效利用, 造水技術, 8(1), 1982.

- 野田 道宏, "□□□□□ 處分□ 利用技術", 日本 環境創造, 83/11.12, pp.25∼31, 1983.

- 佑&#26609;敬久外, 上水汚泥□有效利用, 用水□廢水, 23(9), 1981.

- 日本上水道協會, "下水道施設 設計 指針□ 解說", 1984.

- 田中 甫外, 淨水場排出汚泥 □ 工業化學的 利用 □□ 3-窯業原料□□利用. 用水□廢水,

30(7), 1988.

- 中野重和, "淨水場 汚泥□ 廢水處理劑□ 有效 利用□ □□□ 考察", 科學과工業, VOL.62,

PP.345∼352, 1988.

- 增田義昌, 淨水汚泥□有效利用化實施設備□紹介□今後, 工業用水, 451, 1996.

- AWWA, "Management of Water Treatment Plant Residuals", AWWA Technology

Transfer Handbook, 1996.

- AWWA, "Sludge : Handling and Disposal", 1989.

- Balmer P., Spinosa L., et al., "Water Science & Technology; Sludge Rheology and

Sludge Management", IAWQ, 36(11), 1997.

- Cornwel, D.A., Bishop, M.M., "Hand Book of Practice Water Treatment Plant Waste

Management", AWWARF, pp.107∼108, 1987.

- Geertsema W.S., Knocke W.R., et al., "Long-term effects of sludge application to

land.", J AWWA, 1994.

- Hemphill B., "Rules and Options for Sludge Disposal", Water/Engineering &

Management, 1992.

- Kuter, G. A., Hoitink, H. A. J. and Rossman, L. A., "Effects of aeration and temperature

on composting of municipal sludge in a full-scale vessel system", J WPCF, 57(4),

309, 1985.

- Lucas, J.B., Dillaha, T.H., et al., Alum sludge land application and its effect on plant

growth, J AWWA, 1994